Замеры нагрузок на объектах ООО «ИНЗА СЕРВИС» в летний период

| № | Наименование ТП | Напряжение линейное, В | Напряжение фазное, В | Ток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АВ | ВС | АС | А | В | С | А | В | С |
| г. Ульяновск |
| 1 | ТП №1890 | 385 | 387 | 385 | 221 | 225 | 225 | 215 | 220 | 201 |
| 2 | ТП №1896 | 404 | 406 | 404 | 234 | 234 | 232 | 130 | 115 | 125 |
| 3 | ТП №1837 | 415 | 415 | 414 | 237 | 238 | 238 | 200 | 195 | 180 |
| 4 | ТП №4070 | 400 | 403 | 403 | 225 | 226 | 226 | 48 | 45 | 38 |
| 7 | ТП №3847 | 412 | 412 | 412 | 238 | 236 | 237 | 40 | 35 | 41 |
| 8 | ТП №2296 | 400 | 404 | 404 | 230 | 230 | 231 | 26 | 19 | 17 |
| 9 | ТП №2851 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 230 | 37 | 36 | 38 |
| 10 | ТП №1543 | 385 | 387 | 385 | 221 | 225 | 225 | 35 | 29 | 30 |
| 11 | ТП №2957 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 230 | 35 | 30 | 29 |
| 12 | ТП №3936 | 383 | 383 | 380 | 220 | 220 | 219 | 61 | 58 | 59 |
| 13 | ТП №3834 | 385 | 387 | 385 | 221 | 225 | 225 | 23 | 19 | 21 |
| 14 | ТП№3035 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 230 | 315 | 298 | 256 |
| 15 | ТП №2723 тр-р 1 | 404 | 404 | 404 | 234 | 232 | 233 | 127 | 119 | 112 |
| 16 | ТП №2723 тр-р 2 | 400 | 397 | 400 | 230 | 233 | 230 | 44 | 38 | 41 |
| 17 | ТП №2226 тр-р 2 | 385 | 387 | 385 | 221 | 225 | 225 | 275 | 259 | 267 |
| 18 | ТП №2226 тр-р 2 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 230 | 165 | 160 | 164 |
| 19 | ТП №1418 | 383 | 383 | 385 | 220 | 220 | 219 | 107 | 99 | 102 |
| 20 | ТП №1793 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 | 219 | 64 | 59 | 61 |
| 21 | ТП №1333 | 392 | 392 | 392 | 220 | 220 | 219 | 203 | 195 | 182 |
| 23 | ТП №1144 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 230 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ТП №1148 | 404 | 406 | 404 | 234 | 234 | 232 | 18 | 20 | 17 |
| 25 | ТП №1128 | 415 | 415 | 414 | 237 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ТП №1346 | 400 | 403 | 403 | 225 | 226 | 226 | 72 | 69 | 75 |
| 27 | ТП №1619 | 402 | 404 | 405 | 233 | 230 | 233 | 6 | 4 | 5 |
| Ульяновский район |
| 1 | ТП №1435 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 230 | 8,5 | 5,2 | 4,6 |
| 2 | ТП №1099п | 405 | 409 | 405 | 229 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ТП №1074п | 409 | 410 | 409 | 230 | 230 | 230 | 88 | 83 | 79 |
| 4 | ТП №1491 | 402 | 402 | 402 | 231 | 231 | 231 | 118 | 109 | 111 |
| 5 | ТП №1492 | 408 | 406 | 411 | 234 | 230 | 238 | 25 | 26 | 21 |
| 6 | ТП №1827 | 377 | 377 | 377 | 212 | 213 | 224 | 52 | 45 | 49 |
| 8 | ТП №1856 Мельница | 407 | 404 | 404 | 229 | 230 | 226 | 183 | 175 | 169 |
| 9 | ТП №1857 тр-р №1 | 418 | 416 | 420 | 241 | 243 | 241 | 428 | 415 | 402 |
| 10 | ТП №1857 тр-р №2 | 385 | 387 | 385 | 221 | 225 | 225 | 146 | 435 | 128 |
| 11 | ТП №1583 тр-р №1 | 422 | 422 | 426 | 242 | 242 | 244 | 85 | 80 | 75 |
| 12 | ТП №1583 тр-р №2 | 407 | 407 | 406 | 241 | 241 | 242 | 217 | 204 | 205 |
| 13 | ТП №1644 | 416 | 414 | 416 | 239 | 238 | 237 | 27 | 25 | 24 |
| 14 | ТП «Березка» | 402 | 403 | 399 | 236 | 226 | 228 | 152 | 149 | 126 |
| 15 | ТП №1511 | 390 | 392 | 392 | 223 | 230 | 225 | 21 | 19 | 17 |
| 18 | ТП №1391 | 408 | 407 | 408 | 236 | 233 | 236 | 13 | 9 | 5 |
| Цильнинский район |
| 1 | ТП №9 | 407 | 403 | 408 | 235 | 231 | 235 | 251 | 245 | 259 |
| 2 | ТП №9А | 408 | 406 | 403 | 233 | 232 | 232 | 192 | 185 | 191 |
| 3 | ТП №8 | 405 | 406 | 407 | 230 | 232 | 231 | 221 | 215 | 219 |
| г. Димитровград |
| 1 | ТП №43 Хлебзавод №1 | 395 | 394 | 398 | 222 | 220 | 224 | 55 | 45 | 49 |
| 2 | ТП №47 Хлебзавод №2 | 380 | 381 | 379 | 220 | 220 | 218 | 98 | 85,1 | 115 |
| 3 | ТП №111 Хлебпром | 383 | 383 | 380 | 220 | 220 | 219 | 44,4 | 41,2 | 45,9 |
| Вешкаймский район |
| 1 | ТП "Золотая поляна" | 377 | 377 | 377 | 212 | 213 | 224 | 23,6 | 29,5 | 35,6 |
| 3 | ТП «ИНЗА СЕРВИС» | 390 | 392 | 392 | 223 | 230 | 225 | 11 | 15 | 14 |
| Карсунский район |
| 1 | ЗТП "База Райпо" | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 230 | 18,1 | 22,4 | 26,4 |
| 2 | ТП "Карсмолтранс" | 405 | 409 | 405 | 229 | 229 | 229 | 15,3 | 11,3 | 12,9 |
| 3 | ТП "Универмаг" | 409 | 410 | 409 | 230 | 230 | 230 | 25,4 | 23,6 | 29,8 |
| 4 | ТП "Карсунтехпластик" | 402 | 402 | 402 | 231 | 231 | 231 | 7,8 | 9,1 | 6,6 |
| 5 | ТП «Ресторан» | 380 | 389 | 389 | 229 | 229 | 230 | 45 | 39 | 37 |
| 6 | ТП-19 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 230 | 4,4 | 5,2 | 6,1 |
| г. Инза |
| 1 | ТП №16 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 230 | 55,3 | 48,4 | 59,3 |
| 2 | ТП №23 | 405 | 409 | 405 | 229 | 229 | 229 | 48,2 | 58,2 | 51,8 |
| 3 | ТП №21 | 409 | 410 | 409 | 230 | 230 | 230 | 17 | 23 | 25 |
| 4 | ТП №9 | 402 | 402 | 402 | 231 | 231 | 231 | 15 | 17 | 22 |
| 5 | ТП №12 | 408 | 406 | 411 | 234 | 230 | 238 | 13,6 | 14,5 | 12,5 |
| 6 | ТП №10 | 377 | 377 | 377 | 212 | 213 | 224 | 1,5 | 5,5 | 2,3 |
| 7 | ТП №20 | 390 | 392 | 392 | 223 | 230 | 225 | 95 | 91 | 87 |
| 8 | ТП №34 | 407 | 404 | 404 | 229 | 230 | 226 | 136 | 115 | 119 |
| 9 | ТП №14 | 418 | 416 | 420 | 241 | 243 | 241 | 33,4 | 29 | 35 |
| 10 | ТП №15 | 385 | 387 | 385 | 221 | 225 | 225 | 36 | 48 | 39 |
| 11 | ТП №33 | 422 | 422 | 426 | 242 | 242 | 244 | 11,9 | 11,5 | 18,7 |
| 12 | ТП №35 | 407 | 407 | 406 | 241 | 241 | 242 | 69 | 55 | 45 |
| 13 | ТП №42 | 416 | 414 | 416 | 239 | 238 | 237 | 0,5 | 0,9 | 1,5 |
| 14 | ТП №57 | 402 | 403 | 399 | 236 | 226 | 228 | 28 | 15 | 14 |
| 15 | ТП №91 | 390 | 392 | 392 | 223 | 230 | 225 | 5,8 | 5,2 | 4,3 |
| 16 | ТП №105 | 385 | 387 | 385 | 221 | 225 | 225 | 8,5 | 8,9 | 7,2 |
| 17 | ТП №112 | 385 | 387 | 385 | 221 | 225 | 225 | 172 | 165 | 178 |
| 18 | ТП №153 | 408 | 407 | 408 | 236 | 233 | 236 | 8,5 | 7,4 | 10,8 |
| 19 | ТП №37 | 402 | 403 | 399 | 236 | 226 | 228 | 45 | 39 | 37 |