Замеры нагрузок на объектах ООО «ИНЗА СЕРВИС» в зимний период

| № | Наименование ТП | Напряжение линейное, В | Напряжение фазное, В | Ток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АВ | ВС | АС | А | В | С | А | В | С |
| г. Ульяновск |
| 1 | ТП №1890 | 385 | 387 | 385 | 221 | 225 | 225 | 162 | 175 | 168 |
| 2 | ТП №1896 | 404 | 406 | 404 | 234 | 234 | 232 | 250 | 245 | 236 |
| 3 | ТП №1837 | 415 | 415 | 414 | 237 | 238 | 238 | 306 | 295 | 310 |
| 4 | ТП №4070 | 400 | 403 | 403 | 225 | 226 | 226 | 15 | 18 | 21 |
| 5 | ТП №1885 тр-р 1 | 402 | 404 | 405 | 233 | 230 | 233 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ТП №1885 тр-р 2 | 380 | 381 | 379 | 220 | 220 | 218 | 23 | 21 | 25 |
| 7 | ТП №3847 | 412 | 412 | 412 | 238 | 236 | 237 | 27 | 25 | 29 |
| 8 | ТП №2296 | 400 | 404 | 404 | 230 | 230 | 231 | 13 | 15 | 18 |
| 9 | ТП №2851 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 230 | 27 | 31 | 24 |
| 10 | ТП №3496 | 385 | 387 | 385 | 221 | 225 | 225 | 9 | 11 | 8 |
| 11 | ТП №2957 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 230 | 17 | 15 | 18 |
| 12 | ТП №3936 | 383 | 383 | 380 | 220 | 220 | 219 | 141 | 121 | 135 |
| 13 | ТП №3834 | 385 | 387 | 385 | 221 | 225 | 225 | 8,5 | 7,4 | 10,8 |
| 14 | ТП№3035 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 230 | 181 | 175 | 169 |
| 15 | ТП №2723 тр-р 1 | 404 | 404 | 404 | 234 | 232 | 233 | 172 | 168 | 159 |
| 16 | ТП №2723 тр-р 2 | 400 | 397 | 400 | 230 | 233 | 230 | 125 | 130 | 135 |
| 17 | ТП №2226 тр-р 2 | 385 | 387 | 385 | 221 | 225 | 225 | 234 | 215 | 256 |
| 18 | ТП №2226 тр-р 2 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 230 | 145 | 136 | 126 |
| Ульяновский район |
| 1 | ТП №1435 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 230 | 12 | 15 | 17 |
| 2 | ТП №1099п | 405 | 409 | 405 | 229 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ТП №1074п | 409 | 410 | 409 | 230 | 230 | 230 | 71 | 75 | 69 |
| 4 | ТП №1491 | 402 | 402 | 402 | 231 | 231 | 231 | 52 | 65 | 59 |
| 5 | ТП №1492 | 408 | 406 | 411 | 234 | 230 | 238 | 20 | 25 | 18 |
| 6 | ТП №1827 | 377 | 377 | 377 | 212 | 213 | 224 | 39 | 35 | 31 |
| 7 | ТП №1543 | 390 | 392 | 392 | 223 | 230 | 225 | 25,9 | 21,7 | 18,2 |
| 8 | ТП №1856 Мельница | 407 | 404 | 404 | 229 | 230 | 226 | 195 | 185 | 191 |
| 9 | ТП №1857 тр-р №1 | 418 | 416 | 420 | 241 | 243 | 241 | 136 | 115 | 119 |
| 10 | ТП №1857 тр-р №2 | 385 | 387 | 385 | 221 | 225 | 225 | 275 | 285 | 215 |
| 11 | ТП №1583 тр-р №1 | 422 | 422 | 426 | 242 | 242 | 244 | 73 | 69 | 75 |
| 12 | ТП №1583 тр-р №2 | 407 | 407 | 406 | 241 | 241 | 242 | 115 | 118 | 112 |
| 13 | ТП №1644 | 416 | 414 | 416 | 239 | 238 | 237 | 2 | 5 | 3 |
| 14 | ТП «Березка» | 402 | 403 | 399 | 236 | 226 | 228 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ТП №1511 | 390 | 392 | 392 | 223 | 230 | 225 | 17 | 19 | 15 |
| 16 | ТП №1418 | 385 | 387 | 385 | 221 | 225 | 225 | 69 | 55 | 45 |
| 17 | ТП №1793 | 385 | 387 | 385 | 221 | 225 | 225 | 13,6 | 14,5 | 12,5 |
| 18 | ТП №1391 | 408 | 407 | 408 | 236 | 233 | 236 | 20 | 25 | 23 |
| 19 | ТП-1537 | 402 | 403 | 399 | 236 | 226 | 228 | 34 | 31 | 38 |
| 20 | ТП-1333 | 390 | 392 | 392 | 223 | 230 | 225 | 39 | 35 | 37 |
| 21 | ТП-1254 | 412 | 412 | 412 | 238 | 236 | 237 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ТП-1144 | 400 | 404 | 404 | 230 | 230 | 231 | 125 | 110 | 115 |
| 23 | ТП-1148 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 230 | 70,8 | 69,4 | 65 |
| 24 | ТП-1128 | 385 | 387 | 385 | 221 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ТП-1619 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 230 | 3,1 | 2,5 | 1,9 |
| 26 | ТП-1349 | 383 | 383 | 380 | 220 | 220 | 219 | 315 | 290 | 330 |
| Цильнинский район |
| 1 | ТП №9 | 407 | 403 | 408 | 235 | 231 | 235 | 215 | 198 | 201 |
| 2 | ТП №9А | 408 | 406 | 403 | 233 | 232 | 232 | 78 | 75 | 71 |
| 3 | ТП №8 | 405 | 406 | 407 | 230 | 232 | 231 | 175 | 186 | 193 |
| Вешкаймский район |
| 3 | ТП «ИНЗА СЕРВИС» | 390 | 392 | 392 | 223 | 230 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| Карсунский район |
| 1 | ЗТП "База Райпо" | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 230 | 34 | 29 | 38 |
| 2 | ТП "Карсмолтранс" | 405 | 409 | 405 | 229 | 229 | 229 | 11 | 10,3 | 12,9 |
| 3 | ТП "Универмаг" | 409 | 410 | 409 | 230 | 230 | 230 | 45 | 43 | 39 |
| 4 | ТП "Карсунтехпластик" | 402 | 402 | 402 | 231 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ТП «Ресторан» | 380 | 389 | 389 | 229 | 229 | 230 | 45 | 39 | 37 |
| 6 | ТП-19 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 230 | 3 | 5 | 4 |
| г. Инза |
| 1 | ТП №16 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 230 | 55,3 | 48,4 | 59,3 |
| 2 | ТП №23 | 405 | 409 | 405 | 229 | 229 | 229 | 48,2 | 58,2 | 51,8 |
| 3 | ТП №21 | 409 | 410 | 409 | 230 | 230 | 230 | 17 | 23 | 25 |
| 4 | ТП №9 | 402 | 402 | 402 | 231 | 231 | 231 | 15 | 17 | 22 |
| 5 | ТП №12 | 408 | 406 | 411 | 234 | 230 | 238 | 13,6 | 14,5 | 12,5 |
| 6 | ТП №10 | 377 | 377 | 377 | 212 | 213 | 224 | 1,5 | 5,5 | 2,3 |
| 7 | ТП №20 | 390 | 392 | 392 | 223 | 230 | 225 | 95 | 91 | 87 |
| 8 | ТП №34 | 407 | 404 | 404 | 229 | 230 | 226 | 136 | 115 | 119 |
| 9 | ТП №14 | 418 | 416 | 420 | 241 | 243 | 241 | 33,4 | 29 | 35 |
| 10 | ТП №15 | 385 | 387 | 385 | 221 | 225 | 225 | 36 | 48 | 39 |
| 11 | ТП №33 | 422 | 422 | 426 | 242 | 242 | 244 | 11,9 | 11,5 | 18,7 |
| 12 | ТП №35 | 407 | 407 | 406 | 241 | 241 | 242 | 69 | 55 | 45 |
| 13 | ТП №42 | 416 | 414 | 416 | 239 | 238 | 237 | 0,5 | 0,9 | 1,5 |
| 14 | ТП №57 | 402 | 403 | 399 | 236 | 226 | 228 | 28 | 15 | 14 |
| 15 | ТП №91 | 390 | 392 | 392 | 223 | 230 | 225 | 5,8 | 5,2 | 4,3 |
| 16 | ТП №105 | 385 | 387 | 385 | 221 | 225 | 225 | 8,5 | 8,9 | 7,2 |
| 17 | ТП №112 | 385 | 387 | 385 | 221 | 225 | 225 | 172 | 165 | 178 |
| 18 | ТП №153 | 408 | 407 | 408 | 236 | 233 | 236 | 8,5 | 7,4 | 10,8 |
| 19 | ТП №37 | 402 | 403 | 399 | 236 | 226 | 228 | 45 | 39 | 37 |