Замеры нагрузок на объектах ООО «ИНЗА СЕРВИС» в летний период

| № | Наименование ТП | Напряжение линейное, В | Напряжение фазное, В | Ток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АВ | ВС | АС | А | В | С | А | В | С |
| г. Ульяновск |
| 1 | ТП №1890 | 399,7 | 394,4 | 389,4 | 241,8 | 218,9 | 231,4 | 120,0 | 115,5 | 120,9 |
| 2 | ТП №1896 | 391,9 | 387,1 | 378,5 | 221,7 | 230,8 | 236,5 | 60,1 | 57,6 | 59,8 |
| 3 | ТП №1837 | 389,3 | 395,8 | 376,9 | 240,0 | 219,2 | 237,7 | 95,3 | 98,2 | 97,9 |
| 4 | ТП №3847 | 399,9 | 391,2 | 392,5 | 230,9 | 242,4 | 239,1 | 4,4 | 9,5 | 8,9 |
| 5 | ТП №2851 | 397,5 | 404,0 | 376,3 | 234,4 | 222,2 | 215,4 | 4,3 | 7,0 | 8,2 |
| 6 | ТП №3936 | 388,8 | 376,8 | 397,1 | 223,5 | 216,5 | 226,8 | 6,5 | 9,4 | 8,2 |
| 7 | ТП №3834 | 399,9 | 375,2 | 378,9 | 219,9 | 228,2 | 238,5 | 13,3 | 5,1 | 4,7 |
| 8 | ТП№3035 | 395,9 | 402,0 | 392,2 | 243,3 | 229,3 | 223,7 | 6,1 | 5,4 | 5,6 |
| 9 | ТП №2226 тр-р 1 | 384,1 | 375,5 | 398,4 | 223,7 | 232,0 | 217,2 | 5,3 | 3,2 | 5,8 |
| 10 | ТП №2226 тр-р 2 | 384,8 | 399,1 | 393,8 | 220,8 | 231,1 | 237,3 | 5,4 | 0,1 | 3,5 |
| 11 | ТП №1320 | 391,3 | 390,0 | 377,2 | 236,1 | 225,9 | 220,9 | 2,6 | 2,4 | 2,2 |
| 12 | ТП №3647 | 399,0 | 396,5 | 379,6 | 235,2 | 230,5 | 231,9 | 1,7 | 6,1 | 1,7 |
| 13 | ТП №3651 | 377,6 | 392,2 | 401,4 | 219,8 | 221,0 | 230,6 | 8,1 | 8,4 | 8,1 |
| Ульяновский р-н |
| 1 | ТП №1435 | 377,9 | 384,3 | 400,1 | 222,3 | 223,5 | 219,8 | 1,9 | 2,4 | 6,9 |
| 2 | ТП №1099п | 389,1 | 400,2 | 396,5 | 239,6 | 226,4 | 244,7 | 1,4 | 2,7 | 1,4 |
| 3 | ТП №1074п | 404,7 | 387,1 | 378,8 | 228,8 | 235,5 | 244,8 | 56,9 | 55,4 | 58,5 |
| 4 | ТП №1491 | 382,2 | 383,0 | 377,4 | 228,4 | 236,4 | 226,0 | 59,3 | 57,7 | 59,8 |
| 5 | ТП №1492 | 403,4 | 385,9 | 384,7 | 241,4 | 219,5 | 241,9 | 12,8 | 11,6 | 13,6 |
| 6 | ТП №1827 | 389,5 | 405,0 | 387,0 | 215,2 | 228,9 | 228,4 | 9,5 | 11,2 | 12,8 |
| 7 | ТП №1543 | 375,4 | 390,9 | 384,9 | 244,6 | 237,4 | 221,9 | 7,3 | 12,1 | 7,7 |
| 8 | ТП №1856 Мельница | 392,6 | 380,9 | 376,3 | 231,8 | 234,2 | 228,0 | 156,5 | 159,1 | 159,3 |
| 9 | ТП №1857 тр-р №1 | 389,1 | 375,9 | 392,6 | 220,7 | 238,2 | 225,0 | 123,5 | 118,2 | 120,7 |
| 10 | ТП №1857 тр-р №2 | 382,6 | 380,7 | 396,1 | 228,4 | 228,2 | 220,9 | 117,7 | 124,7 | 119,9 |
| 11 | ТП №1583 тр-р №1 | 396,4 | 387,7 | 384,8 | 226,9 | 235,8 | 221,3 | 13,0 | 7,0 | 13,3 |
| 12 | ТП №1583 тр-р №2 | 376,4 | 399,8 | 401,1 | 219,9 | 218,4 | 222,6 | 15,3 | 12,1 | 17,7 |
| 13 | ТП №1583 тр-р №3 | 391,8 | 393,6 | 402,4 | 226,2 | 238,5 | 221,6 | 55,6 | 51,1 | 55,5 |
| 14 | ТП №1583 тр-р №4 | 377,4 | 392,2 | 390,7 | 219,8 | 243,8 | 227,2 | 20,7 | 18,3 | 19,6 |
| 15 | ТП №1644 | 389,6 | 392,3 | 385,3 | 238,6 | 243,5 | 242,4 | 33,3 | 34,8 | 34,9 |
| 16 | ТП «Березка» | 399,5 | 384,1 | 396,5 | 229,6 | 241,5 | 229,3 | 1,1 | 4,1 | 3,2 |
| 17 | ТП №1511 | 401,8 | 386,6 | 393,8 | 239,7 | 223,5 | 225,7 | 11,4 | 12,9 | 10,1 |
| 18 | ТП №1418 | 392,8 | 400,1 | 401,1 | 244,7 | 232,2 | 225,2 | 61,6 | 63,7 | 62,3 |
| 19 | ТП №1793 | 399,1 | 386,5 | 383,7 | 244,5 | 222,0 | 224,6 | 31,0 | 31,4 | 25,9 |
| 20 | ТП №1391 | 394,5 | 376,6 | 404,9 | 231,9 | 234,2 | 220,5 | 4,6 | 8,4 | 3,1 |
| 21 | ТП-1537 | 385,4 | 387,3 | 377,1 | 216,6 | 236,7 | 220,8 | 14,8 | 12,1 | 6,0 |
| 22 | ТП-1333 | 396,5 | 402,8 | 402,2 | 240,4 | 229,2 | 234,3 | 157,2 | 156,5 | 154,7 |
| 23 | ТП-1254 | 401,6 | 399,8 | 401,5 | 228,6 | 239,6 | 231,9 | 2,8 | 4,4 | 1,0 |
| 24 | ТП-1144 | 399,5 | 403,5 | 402,3 | 224,5 | 219,8 | 225,4 | 0,8 | 7,4 | 2,3 |
| 25 | ТП-1148 | 392,6 | 385,9 | 385,8 | 243,5 | 216,3 | 216,2 | 22,1 | 18,5 | 13,0 |
| 26 | ТП-1128 | 389,9 | 386,9 | 401,6 | 227,6 | 225,0 | 226,7 | 2,9 | 2,7 | 3,2 |
| 27 | ТП-1619 | 381,1 | 399,8 | 387,6 | 236,1 | 215,9 | 216,7 | 1,0 | 1,5 | 5,9 |
| 28 | ТП-1796 | 384,4 | 395,2 | 381,3 | 227,7 | 220,2 | 223,3 | 55,5 | 50,8 | 54,2 |
| 29 | ТП-1591 | 397,6 | 392,3 | 401,9 | 216,5 | 221,7 | 232,4 | 24,0 | 24,8 | 20,2 |
| р.п. Цильна |
| 1 | ТП №9 | 392,8 | 400,1 | 401,1 | 228,6 | 239,6 | 231,9 | 147,4 | 154,4 | 145,8 |
| 2 | ТП №9А | 399,1 | 386,5 | 383,7 | 224,5 | 219,8 | 225,4 | 46,8 | 49,5 | 53,1 |
| 3 | ТП №8 | 384,4 | 395,2 | 381,3 | 243,5 | 216,3 | 216,2 | 186,2 | 187,8 | 184,1 |
| р.п. Вешкайма |
| 1 | ТП «ИНЗА СЕРВИС» | 399,7 | 394,4 | 389,4 | 228,8 | 235,5 | 244,8 | 3,6 | 7,8 | 3,1 |
| 2 | ТП «Вторчемет» | 391,9 | 387,1 | 378,5 | 228,4 | 236,4 | 226,0 | 6,7 | 6,3 | 2,9 |
| р.п. Карсун |
| 1 | ЗТП "База Райпо" | 397,5 | 404,0 | 376,3 | 240,0 | 219,2 | 237,7 | 25,0 | 22,7 | 17,9 |
| 2 | ТП "Карсмолтранс" | 388,8 | 376,8 | 397,1 | 230,9 | 242,4 | 239,1 | 23,3 | 21,8 | 24,6 |
| 3 | ТП "Универмаг" | 399,9 | 375,2 | 378,9 | 234,4 | 222,2 | 215,4 | 23,8 | 28,4 | 31,3 |
| 4 | ТП "Карсунтехпластик" | 399,9 | 375,2 | 378,9 | 223,5 | 216,5 | 226,8 | 1,7 | 0,4 | 1,6 |
| 5 | ТП «Ресторан» | 395,9 | 402,0 | 392,2 | 224,5 | 219,8 | 225,4 | 84,6 | 75,4 | 83,9 |
| 6 | ТП-19 | 384,1 | 375,5 | 398,4 | 243,5 | 216,3 | 216,2 | 8,8 | 7,9 | 8,1 |
| г. Инза |
| 1 | ТП №16 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 230 | 69 | 76 | 49 |
| 2 | ТП №23 | 404 | 406 | 404 | 230 | 229 | 230 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ТП №21 | 399 | 386 | 383 | 244 | 222 | 224 | 59 | 158 | 81 |
| 4 | ТП №9 | 401 | 404 | 402 | 229 | 230 | 231 | 60 | 41 | 95 |
| 5 | ТП №12 | 401 | 386 | 393 | 224 | 223 | 225 | 123 | 145 | 79 |
| 6 | ТП №10 | 385 | 384 | 386 | 226 | 223 | 224 | 62 | 92 | 62 |
| 7 | ТП №20 | 385 | 385 | 384 | 241 | 240 | 241 | 84 | 67 | 49 |
| 8 | ТП №158 | 399 | 386 | 383 | 244 | 222 | 224 | 48 | 41 | 38 |
| 9 | ТП №14 | 389 | 386 | 401 | 227 | 225 | 226 | 21 | 30 | 19 |
| 10 | ТП №15 | 382 | 380 | 380 | 228 | 228 | 228 | 141 | 93 | 76 |
| 11 | ТП №33 | 389 | 395 | 376 | 240 | 219 | 237 | 29 | 48 | 30 |
| 12 | ТП №165 | 389 | 375 | 392 | 220 | 238 | 225 | 2 | 14 | 11 |
| 13 | ТП №42 | 391 | 390 | 377 | 236 | 225 | 220 | 65 | 72 | 65 |
| 14 | ТП №155 | 401 | 386 | 393 | 224 | 223 | 225 | 33 | 19 | 12 |
| 15 | ТП №91 | 404 | 406 | 404 | 230 | 229 | 230 | 42 | 49 | 17 |
| 16 | ТП №105 | 385 | 387 | 385 | 221 | 225 | 225 | 24 | 30 | 21 |
| 17 | ТП №112 | 385 | 387 | 385 | 221 | 225 | 225 | 33 | 26 | 22 |
| 18 | ТП №153 | 382 | 380 | 380 | 228 | 228 | 228 | 5 | 6 | 15 |
| 19 | ТП №37 | 394 | 376 | 404 | 231 | 234 | 220 | 12 | 9 | 8 |
| р.п. Кузоватово |
| 1 | ТП «Вторчемет» | 384,1 | 375,5 | 398,4 | 244,6 | 237,4 | 221,9 | 6,5 | 3,1 | 0,3 |
| г. Барыш |
| 1 | ТП «Вторчемет» | 388,8 | 376,8 | 397,1 | 219,8 | 243,8 | 227,2 | 12,1 | 13,2 | 17,4 |
| г. Сенгилей |
| 1 | ТП «Вторчемет» | 384,8 | 399,1 | 393,8 | 221,7 | 230,8 | 236,5 | 6,1 | 11,0 | 3,3 |